Товариство з обмеженою відповідальністю
«СКМ Електро»
Пристрої керування двигунами та установками
SKM ХХХ GMPХХ
ПАСПОРТ

Кривий Ріг
2022
1. Загальні дані.
Пристрої керування двигунами та установками SKM напругою до 1000В змінного струму призначені для місцевого та дистанційного (автоматичного) керування й захисту одного і більше трифазними електродвигунами та/або другими споживачами електроенергії.

Пристрої призначені для установки на промислових, житлових, комунально-побутових та громадських об'єктах. Номінальний режим роботи: - S3 переривчато-тривалий, S1 тривалий,повторно-короткочасний та S2 короткочасний по ДСТУ EN 60034-8:2014, IDT. Максимальна частота перемикань, робочих циклів за годину (AC3) контактора LS Electric MC 6a ~ MC 40a – 1800циклів, для MC 50a ~ MC 85a — 1200циклів.

Пристрої керування двигунами та установками SKM відповідають технічним умовам ТУ У 27.1-43703751-001:2021.
2. Технічні характеристики. 
Номінальна напруга змінного струму — 690/380В. 

· Частота - 50 Гц.
· Номінальний струм до 80А.
· Номінальна напруга ізоляції контактора, Uі 1000 B (6A~22A: 690B, 32A~85A: 1000B).

· Номінальна імпульсна напруга, що витримується контактором, Uimp 8 кВ (6A~22A: 6 кВ, 32A~85A: 8 кВ).
· Комунікаційна стійкість (6A~22A: 2,5млн.операцій, 32A~85A: 2млн.операцій). 

· Механічна стійкість (6A~22A: 15млн.операцій, 32A~85A: 12млн.операцій).
· Корпус пристрою (бокс) виконаний з термопластичного поліестеру армованого скловолокном. Бокс не гігроскопічний, не схильний до корозії, лужно стійкий. Відповідає нормам ДСТУ EN 62208:2015, IDT та ДСТУ EN 61439-7:2019, IDT. 
· Ступінь захисту бокса згідно ДСТУ EN 60529:2015, IDT: при закритому боксі: IP66. Пило- і вологозахищений бокс.

· Стійкість боксу до ударів відповідає  ДСТУ EN 62262:2015, IDT: IK09. Ударостійкий. Енергія удару 10Дж. Падіння предмету вагою до 5кг з висоти 20см. 

· Електроізоляційна стійкість боксу - 3,3 кВ.

· Діелектрична міцність боксу >150кВ/см.
· Захист від ураження електричним струмом по ДСТУ EN 61140:2016, IDT: Клас II подвійна ізоляція.
· Група умов експлуатації щодо впливу механічних факторів зовнішнього середовища М2 за ГОСТ 17516.1-90. Кліматичне виконання та категорія розміщення за ГОСТ 15150-69 та ГОСТ 15543.1-89 У1 У3.1, УЗ, УХЛ4. Висота над рівнем моря не повинна перевищувати 2000 м.
· Робочі положення — вертикальне або горизонтальне. Допускається відхилення від робочого положення не більш 5°. Не допускається використання пристрою без фіксації на поверхні.
· Термічний клас 1200С.
Структура умовного позначення пристрою керування двигунами
	SKM
	XX
	X
	GMPXX

	1
	2
	3
	4


1. Пристрій керування електродвигунами та установками.
2. Модифікація за номінальним струмом контактора.
3. " – " Прямий пуск, "R" - реверсивный.
4. Електронне реле захисту двигуна LS Electric GMPхх . 
Електронне реле захисту двигуна LS Electric GMPхх забезпечує захист*:

1. Перевантаження;
2. Заклинювання двигуна;
3. Обрив фази;

4. Дизбаланс фаз;
5. Зворотне чергування фаз.

* Перелік захистів залежить від модифікації реле.
Діючий модельний ряд пристроїв прямого пуску
	Модель
	Номінальний струм (А)
	Потужність (кВт)
	Перелік захистів

	SKM06-GMP22-1.5А
	0,3-1,5
	0,12, 0,18, 0,25, 0,37, 0,55
	Перевантаження;
Заклинювання двигуна;
Обрив фази;

Дизбаланс фаз;
Зворотне чергування фаз

	SKM06-GMP22-5А
	1-5
	0,55, 0,75, 1,1, 1,5, 2,2
	

	SKM22-GMP22-22А
	4,4-22
	2,2, 3,0, 4,0, 5,5, 7,5, 11,0
	

	SKM40-GMP40-40А
	8-40
	4,0, 5,5, 7,5, 11,0, 15,0, 18,5
	

	SKM60-GMP60-60А
	0,5-60
	0,25, 0,37, 0,55, 0,75, 1,1, 1,5, 2,2, 3,0, 4,0, 5,5, 7,5, 11,0, 15,0, 18,5, 22,0, 30,0
	

	SKM80-GMP80-80А
	16-80
	7,5, 11,0, 15,0, 18,5, 22,0, 30,0, 37,0
	


Діючий модельний ряд пристроїв реверсивного пуску

	Модель
	Номінальний струм (А)
	Потужність (кВт)
	Перелік захистів

	SKM06RGMP22-1.5А
	0,3-1,5
	0,12, 0,18, 0,25, 0,37, 0,55
	Перевантаження;
Заклинювання двигуна;
Обрив фази;

Дизбаланс фаз;

	SKM06RGMP22-5А
	1-5
	0,55, 0,75, 1,1, 1,5, 2,2
	

	SKM22RGMP22-22А
	4,4-22
	2,2, 3,0, 4,0, 5,5, 7,5, 11,0
	

	SKM40RGMP40-40А
	8-40
	4,0, 5,5, 7,5, 11,0, 15,0, 18,5
	

	SKM60RGMP60-60А
	0,5-60
	0,25, 0,37, 0,55, 0,75, 1,1, 1,5, 2,2, 3,0, 4,0, 5,5, 7,5, 11,0, 15,0, 18,5, 22,0, 30,0
	

	SKM80RGMP80-80А
	16-80
	7,5, 11,0, 15,0, 18,5, 22,0, 30,0, 37,0
	


3. Будова і монтаж.
Пристрої виготовляються навісного виконання. Шафа пристрою складається з бокса IDE ROC series IP66 з сальниковим введенням. Бокс виконаний з термопластичного поліестеру армованого скловолокном. Бокс не гігроскопічний, не схильний до корозії, лужно стійкий. Для введення силового кабелю у верхній та (або) нижній частині боксу пристрою передбачені отвори, ущільнені сальниками. Для ланцюгів дистанційного керування контактором передбачене окреме сальникове введення в нижній частині боксу. Всередині оболонки встановлюється монтажна панель з контактором МС виробництва LS Electric (Південна Корея), реле захисту GMP виробництва LS Electric (Південна Корея) та клемним рядом. На кришку бокса встановлюються органи управління та індикації з відповідним класом захисту IP66 (кнопки, світлова арматура) та ключ-бирка з відповідним класом захисту IP65.

Корпус з'єднується передбаченими конструкцією гвинтам, між частинами корпусу встановлено ущільнювач.
Монтаж пристроїв здійснюється за допомогою комплектних кріпильних кронштейнів.
4. Комплект поставки. 
1. Універсальний пристрій керування двигунами та установками SKM.
2. Кріпильні кронштейни.

3. Паспорт пристрою.

4. Інструкція з експлуатації.
5. Свідотство про приймання.

SKM ____ GMP___  з заводським номером _________  відповідає технічним умовам ТУ У 27.1-43703751-001:2021 та визнано придатним до експлуатації.

Дата приймання


________________         _______
ВТК підприємства

________________        ________
6. Гарантії виробника.

Гарантійний термін експлуатації - 2 роки від дня відвантаження споживачеві.

Підприємство — виробник гарантує відповідність виробу технічним умовам ТУ У 27.1-43703751-001:2021 за умови дотримання умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
Претензії щодо зовнішніх дефектів, комплектації, пошкоджень обладнання або комплектуючих при транспортуванні приймаються (згідно з інструкцією про порядок приймання продукції за якістю та кількістю № П-7 та № П-6) не пізніше 20 днів з моменту надходження продукції на склад покупця.

Претензії про приховані дефекти, виявлені у процесі монтажу, випробувань та експлуатації обладнання, приймаються протягом гарантійного терміну.
Гарантійні зобов'язання підприємства не розповсюджуються (автоматично припиняються):

· при порушенні умов зберігання, транспортування та вимог щодо експлуатації обладнання;
· за наявності зовнішніх механічних та термічних пошкоджень, що зумовили порушення функціонування виробу;
· при перевищенні електричних навантажень у головному та вторинному (допоміжному) ланцюгах;

· за умови зміни складових частин обладнання або його переобладнання споживачем без узгодження із заводом-виробником.
7. Відомості про рекламації.
